## 废水重点3家
中山市2017年10-11月国控重点污染源监督性监测结果（2018年1月报送，废水重点3家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 横栏镇 | 中山市中横五金工艺有限公司 | 污染源监测 | 2017-10-23 | 含铬废水处理后采样点 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 0.521 | 15 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.48 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.04 | 1 | 达标
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | pH值 | 无量纲 | 8 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.214 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.106 | 2 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.01 | 2 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.2 | 30 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0013 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | mg/L | 9 | 50 | 达标
|  |  |  | 2017-11-20 | 含铬废水处理后采样点 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 4.09 | 15 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.01 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.026 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.25 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.05 | 1 | 达标
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | pH值 | 无量纲 | 7.58 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.191 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 0.006 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.423 | 2 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.038 | 2 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.4 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.026 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.012 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0012 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 50 | 达标
2 | 三角镇 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 污染源监测 | 2017-10-26 | 工业废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 1.38 | 15 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 27 | 80 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.034 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 8.06 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.21 | 1 | 达标
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.166 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.162 | 2 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.167 | 2 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.5 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0004 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 镍排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
3 | 西区 | 广东颐丰食品股份有限公司（中山市肉联厂有限公司） | 污染源监测 | 2017-11-20 | 生产废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | pH值 | 无量纲 | 6.95 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 100 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 37 | 500 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 7.8 | 300 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 10.4 | 400 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 7.3 | -- | --
[7 empty] | 总大肠菌群 | 个/L | 8600 | -- | --
经办： 审核： 签发： 日期：

## 废气重点3家
中山市2017年10-11月国控重点污染源监督性监测结果（2018年1月报送，废水重点3家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 横栏镇 | 中山市中横五金工艺有限公司 | 污染源监测 | 2017-10-23 | 含铬废水处理后采样点 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 0.521 | 15 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.48 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.04 | 1 | 达标
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | pH值 | 无量纲 | 8 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.214 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.106 | 2 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.01 | 2 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.2 | 30 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0013 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | mg/L | 9 | 50 | 达标
|  |  |  | 2017-11-20 | 含铬废水处理后采样点 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 4.09 | 15 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.01 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.026 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 6.25 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.05 | 1 | 达标
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | pH值 | 无量纲 | 7.58 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.191 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 0.006 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.423 | 2 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.038 | 2 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.4 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.026 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.012 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0012 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 50 | 达标
2 | 三角镇 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 污染源监测 | 2017-10-26 | 工业废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 1.38 | 15 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 27 | 80 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.034 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 8.06 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.21 | 1 | 达标
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.166 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.162 | 2 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.167 | 2 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.5 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0004 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 镍排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
3 | 西区 | 广东颐丰食品股份有限公司（中山市肉联厂有限公司） | 污染源监测 | 2017-11-20 | 生产废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | pH值 | 无量纲 | 6.95 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 100 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 37 | 500 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 7.8 | 300 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 10.4 | 400 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 7.3 | -- | --
[7 empty] | 总大肠菌群 | 个/L | 8600 | -- | --
经办： 审核： 签发： 日期：

## 污水厂21家
中山市2017年10-11月国控重点污染源监督性监测结果（2018年1月报送，污水厂21家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 板芙镇 | 中山市板芙污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-22 | 生产废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0035 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.01 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.051 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 12.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.62 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | 达标
2 | 大涌镇 | 中山市大涌镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-22 | 生产废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0013 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.07 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.054 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 7.9 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.3 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.055 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.42 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.38 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 25 | 40 | 达标
3 | 东凤镇 | 中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 污染源监测 | 2017-11-22 | 二期排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0013 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 无量纲 | 6.86 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.035 | 5 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 100 | 1000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.2 | 10 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.1 | 10 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 12.6 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 40 | 达标
[5 empty] | 一期排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0023 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.85 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.03 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 180 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 9.2 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 15.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.35 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | 达标
4 | 东升镇 | 中山市东升镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-22 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 7e-05 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0027 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.62 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 900 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 8 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 10.3 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.063 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 18.6 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.94 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 40 | 达标
5 | 阜沙镇 | 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-21 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0013 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.88 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.072 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.06 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 7.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 11.9 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.91 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.1 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 40 | 达标
6 | 港口镇 | 中山市港口污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-22 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0024 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.55 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 500 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 16.3 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.198 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 13.3 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.56 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 21 | 40 | 达标
7 | 古镇镇 | 中山市古镇镇水务有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-21 | 生产废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.002 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.15 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 3.7 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 30 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 10.6 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.074 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 14.6 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.51 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 40 | 达标
8 | 横栏镇 | 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-21 | 生产废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0019 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 0.004 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.8 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.711 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 8.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 10.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.093 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.15 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 40 | 达标
9 | 黄圃镇 | 中山市黄圃水务有限公司（中山市黄圃镇污水处理厂） | 污染源监测 | 2017-11-22 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0018 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.76 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.128 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.9 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.2 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 5.26 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.16 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 40 | 达标
10 | 火炬区 | 中山市珍家山污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-21 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0024 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.1 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.02 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.06 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 10.6 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.052 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 13.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.59 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 40 | 达标
11 | 火炬区 | 中山火炬水务有限公司（中山市火炬开发区污水处理厂） | 污染源监测 | 2017-11-21 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0008 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.84 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.041 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 60 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 5.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 10.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.067 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 14.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.48 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 40 | 达标
12 | 民众镇 | 中山市民众镇生活污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-21 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0109 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.31 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.1 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 10.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 33.5 | 20 | 超标 | 0.675
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.64 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 40 | 达标
13 | 南朗镇 | 中山市南朗镇水务有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-21 | 二期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.3 | 5 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 1000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.2 | 10 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 9.1 | 10 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 3.04 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.05 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 40 | 达标
[5 empty] | 一期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0009 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.82 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.63 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.05 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 550 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 8 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 11.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 19.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.35 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 40 | 达标
14 | 南头镇 | 中山市南头镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-22 | 二期生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0014 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 无量纲 | 7.01 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 1000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.2 | 10 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.7 | 10 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 7.84 | 15 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.3 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 40 | 达标
[5 empty] | 一期生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0028 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.99 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 10.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.42 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | 达标
15 | 三角镇 | 中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-10-26 | 铬排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 工业废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 8.11 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 15 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.287 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 80 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.156 | 2 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.007 | 2 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.3 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.65 | 20 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.08 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 8×10-4 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 镍排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
16 | 三角镇 | 中山市三角镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-21 | 生活污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 5e-05 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0013 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.58 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.6 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 11.2 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.135 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 3.38 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.12 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 40 | 达标
17 | 三乡镇 | 中山市三乡水务有限公司（中山市三乡污水处理厂） | 污染源监测 | 2017-11-22 | 二期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0013 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.59 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.045 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 410 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.6 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.6 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 19.7 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.46 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 40 | 达标
[5 empty] | 一期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0017 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.58 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.254 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.122 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 17.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.68 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 14 | 40 | 达标
18 | 沙溪镇 | 中山市污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-21 | 二期污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0011 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.07 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.027 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.07 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 0.07 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 7.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 10.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 11.3 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.16 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 40 | 达标
[5 empty] | 一期污水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0016 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.09 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.14 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 0.07 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 5.9 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 12.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 8.57 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.33 | 1.5 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 21 | 40 | 达标
19 | 神湾镇 | 中山市神湾镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-22 | 生产废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0007 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.06 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.327 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 4 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6.9 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 11.1 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.14 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | 达标
20 | 坦洲镇 | 中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2017-11-22 | 三期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.001 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 无量纲 | 6.51 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 0 | 1000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.6 | 10 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.2 | 10 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.247 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 16.3 | 15 | 超标 | 0.086667
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.16 | 0.5 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | 达标
[5 empty] | 一、二期废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0007 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 6.73 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 160 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 2 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.8 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.096 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 14.2 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.15 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 40 | 达标
21 | 小榄镇 | 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 污染源监测 | 2017-11-21 | 生产废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0031 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | pH值 | 无量纲 | 7.17 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.892 | 8 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 个/L | 40 | 10000 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 3 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 8.9 | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 13.4 | 20 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.062 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 9.9 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.68 | 1 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | mg/L | 33 | 40 | 达标
经办： 审核： 签发： 日期：

## 危险废水2家
中山市2017年10-11月国控重点污染源监督性监测结果（2018年1月报送，危废废水2家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 阜沙镇 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 污染源监测 | 2017-10-27 | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 无量纲 | 6.21 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | mg/L | 6.92 | 15 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 1.08 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 81 | 80 | 超标 | 0.0125
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.243 | 2 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 0.004 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0005 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.072 | 2 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.3 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.01 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.1 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 12.5 | 20 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.77 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 0.014 | 0.2 | 达标
2 | 三角镇 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 污染源监测 | 2017-10-26 | 工业废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 1.38 | 15 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 27 | 80 | 达标
[7 empty] | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 铜 | mg/L | 0.034 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 8.06 | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.21 | 1 | 达标
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.166 | 10 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.005 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 铝 | mg/L | 0.162 | 2 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 石油类 | mg/L | 未检出 | 2 | 达标
[7 empty] | 铁 | mg/L | 0.167 | 2 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 未检出 | 1 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 8.5 | 30 | 达标
[7 empty] | 银 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
[7 empty] | 总氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 | 达标
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | mg/L | 0.0004 | 0.5 | 达标
[5 empty] | 镍排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 镍 | mg/L | 未检出 | 0.5 | 达标
经办： 审核： 签发： 日期：

## 危废废气4家
中山市2017年10-11月国控重点污染源监督性监测结果（2018年1月报送，危废废气4家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 长青环保能源(中山)有限公司（中心组团垃圾处理基地垃圾焚烧发电厂） | 垃圾焚烧厂1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2017-10-11 | 林格曼黑度(级) | -- | 1 | -- | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | -- | 30 | -- | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | -- | 100 | -- | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | -- | 300 | -- | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | -- | 100 | -- | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | -- | 60 | -- | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | -- | 0.05 | -- | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | -- | 0.1 | -- | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | -- | 1 | -- | -- | --
|  |  | 垃圾焚烧厂2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 8.1 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 34 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 155 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 29 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 1.36 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 5.7e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0168 | 1 | 达标 | -- | --
| 南朗 |  | 垃圾焚烧厂3#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 7.5 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 26 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 117 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 17 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 0.88 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 2.1e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.00661 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | --
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2017-11-14 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 9.4 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 16 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 192 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 17 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 1.2 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 8.2e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0387 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 11.3 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 18 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 237 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 28 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 1e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0215 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | --
3 | 南朗 | 中山市威曼环保科技有限公司 | 生产废气排放口 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001 | 2017-11-20 | 颗粒物浓度 | 22.7 | 120 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 未检出 | 0.85 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锰(mg/m3) | 未检出 | 15 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镍(mg/m3) | 0.0023 | 4.3 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 未检出 | 0.7 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 砷(mg/m3) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | --
4 | 三角 | 中山市中环环保废液回收有限公司 | 酸雾废气排放口 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001 | 2017-11-28 | 硫酸雾(mg/m3) | 未检出 | 35 | 达标 | -- | --

## 生活垃圾废水2家
2017年第四季度中山市生活垃圾处理企业监督性监测结果（2018年1月报送，生活垃圾废水2家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 南朗镇 | 中山市乐德环保营运有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 污染源监测 | 2017-11-01 | 废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 0 | 10000 | 达标
[7 empty] | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 40 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0011 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 6 | 30 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 7.1 | 30 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 2.18 | 40 | 达标
[7 empty] | 总铬 | mg/L | 未检出 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.03 | 3 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 石油类 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[7 empty] | 锌 | mg/L | 0.02 | 2 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 无量纲 | 7.93 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 中环建表[2010]0817号 | 氨氮 | mg/L | 0.071 | 10 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 21 | 90 | 达标
2 | 坦洲镇 | 中山市坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋场） | 污染源监测 | 2017-10-30 | 废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 氨氮 | mg/L | 0.248 | 25 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 个/L | 30 | 10000 | 达标
[7 empty] | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 6 | 100 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 0.05 | 达标
[7 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 40 | 达标
[7 empty] | 砷 | mg/L | 0.0003 | 0.1 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.8 | 30 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5.3 | 30 | 达标
[7 empty] | 总氮 | mg/L | 1.62 | 40 | 达标
[7 empty] | 总磷 | mg/L | 0.01 | 3 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 石油类 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 | 5 | 达标
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 无量纲 | 7.43 | 6～9 | 达标
经办： 审核： 签发： 日期：

## 生活垃圾废气2家
2017年第四季度中山市生活垃圾处理企业监督性监测结果（2018年1月报送，废气2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 长青环保能源(中山)有限公司（中心组团垃圾处理基地垃圾焚烧发电厂） | 垃圾焚烧厂1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2017-10-11 | 林格曼黑度(级) | -- | 1 | -- | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | -- | 30 | -- | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | -- | 100 | -- | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | -- | 300 | -- | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | -- | 100 | -- | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | -- | 60 | -- | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | -- | 0.05 | -- | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | -- | 0.1 | -- | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | -- | 1 | -- | -- | --
|  |  | 垃圾焚烧厂2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 8.1 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 34 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 155 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 29 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 1.36 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 5.7e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0168 | 1 | 达标 | -- | --
| 南朗 |  | 垃圾焚烧厂3#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 7.5 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 26 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 117 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 17 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 0.88 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 2.1e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.00661 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | --
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2017-11-14 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 9.4 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 16 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 192 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 17 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 1.2 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 8.2e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0387 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 11.3 | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 18 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 237 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 28 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物(mg/m3) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物(mg/m3) | 1e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | 0.0215 | 1 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 达标 | -- | --

## 生活垃圾无组织废气3家
2017年第四季度中山市生活垃圾处理企业监督性监测结果（2018年1月报送，无组织废气3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 中山市乐德环保营运有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 2017-11-01 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0002 | 0.1 | 是 | -- | --
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司（中山市北部组团垃圾综合处理基地） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-94) | 2017-11-14 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0003 | 0.1 | 是 | -- | --
3 | 坦洲 | 中山市坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋场） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-95) | 2017-10-30 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0003 | 0.1 | 是 | -- | --